УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

  муниципального образования 

«Сычевский муниципальный 

округ»  Смоленской области 
от 07.11.2025 года № 752
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2035 года
2025 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
14ВВЕДЕНИЕ


16ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


16ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


181.1.1 В зонах действия производственных котельных


181.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения


18ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


181.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования


221.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


221.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


231.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


241.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


251.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


251.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


301.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования


301.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


301.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


311.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


311.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


311.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных


321.2.14 Сведения о резервном топливе котельных


321.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных


331.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде


331.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


34ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ


341.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


341.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе


341.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


521.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


521.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


521.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


531.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


531.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


541.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет


541.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


551.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


561.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


571.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


591.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года


591.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


601.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


601.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


611.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


611.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


621.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


621.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


631.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей


631.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них


64ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


65ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


651.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


691.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


701.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


711.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


711.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


731.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения


731.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


73ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ


731.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии


741.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии


751.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


751.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


751.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


75ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


751.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


761.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


77ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ


771.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


791.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


791.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки


791.8.4 Описание использования местных видов топлива


791.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


801.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Сычевском муниципальном округе


801.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Сычевского муниципального округа


81ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


811.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


811.9.2 Частота отключений потребителей


811.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


821.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)


821.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора


841.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении


841.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения


85ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


86ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


861.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


861.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


861.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


861.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


871.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


871.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


88ЧАСТЬ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


881.12.1 Электронная карта территории округа с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения


881.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории округа


881.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении


881.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов


891.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)


891.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


901.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения


901.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива


901.12.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме округа


91ЧАСТЬ 13. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


911.13.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


911.13.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Сычевского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


921.13.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


921.13.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


921.13.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


93ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


932.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


932.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


942.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


952.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


952.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


952.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


96ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


963.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Сычевского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов


963.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения


963.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


963.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


963.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


963.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


963.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


963.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения


973.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


973.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


98ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


984.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработке схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработке схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


1024.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


1024.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


103ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1035.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


1035.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа


1035.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


104ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


1046.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


1046.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1056.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов


1056.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


1056.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


106ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


1067.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


1097.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


1097.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


1097.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


1097.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


1107.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


1107.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


1107.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1107.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1107.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


1107.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Сычевского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями


1117.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа


1117.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


1137.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Сычевского муниципального округа


1137.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


115ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


1158.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


1158.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Сычевского муниципального округа


1158.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1158.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


1158.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


1158.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


1158.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1158.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций


116ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1169.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1169.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)


1179.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям


1179.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1179.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1179.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


118ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


11810.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сычевского муниципального округа


12210.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


12210.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


12210.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


12210.5 Преобладающий в Сычевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Сычевском муниципальном округе


12210.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Сычевском муниципальном округе


123ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


12311.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


12411.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


12611.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


12711.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


12711.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


12711.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


12711.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности


12811.8  Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).


130ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


13012.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


13212.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


13412.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций


13512.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения


136ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


141ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


14114.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


14114.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


14114.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


142ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


14215.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сычевского муниципального округа


14215.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


14315.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


14615.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


14615.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


147ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


14716.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


14716.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


14716.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


148ГЛАВА 17 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…


14817.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения


14817.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха


15017.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения


15017.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


15017.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения


152ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


154ГЛАВА 19. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


15419.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработке схемы теплоснабжения


15419.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


15419.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


155ГЛАВА 20. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ВВЕДЕНИЕ
Работы по разработке схемы теплоснабжения Сычевского муниципального округа Смоленской области выполнены Индивидуальным предпринимателем Антоновым Сергеем Александровичем по контракту, заключенному с Администрацией муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения на период до 2035 года.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности. 
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Сычевского муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется                       на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При разработке схемы теплоснабжения в качестве отчетного года принят 2024 год.

Схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (редакция, действующая с изменениями на 1 мая 2022 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 1 сентября 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 14 июля 2022 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата                                   в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией                           из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения Сычевского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Сычевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. две теплоснабжающие организации, производящие, а затем и транспортирующие тепловую энергию потребителям: 

– ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»;
– Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Централизованное теплоснабжение в Сычевском муниципальном округе обеспечивается с помощью 4 котельных, основным топливом которой является природный газ. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания и здания индивидуальной жилой застройки.

Кроме того, на территории Сычевского муниципального округа существуют ведомственные, муниципальные, областные и федеральные котельные, отпускающие тепловую энергию на нужды собственных потребителей.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе            и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах                                и воздушная, на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 40 процентов, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет до 40%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям,                                не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты. 

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат жидкое топливо, природный газ и электроэнергия. Усадебная застройка имеет печное отопление.

Таблица 1.1.1
Перечень источников тепловой энергии на территории Сычевского муниципального округа
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Источник тепловой энергии
	Сети теплоснабжения

	
	
	
	собственник
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации
	собственник
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	215280, Смоленская область, г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	2021 г.
	Муниципальное образование «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	2021 г.

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина
	215280, Смоленская область , г. Сычевка, ул. Пушкина
	ООО СРТЭ  
	ВФ ООО СРТЭ 
	1996 
	Сычевский  муниципальный

округ
	ВФ ООО СРТЭ 
	1996 

	3
	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	215280, Смоленская область , г. Сычевка, ГДРСУ
	ООО СРТЭ  
	ВФ ООО СРТЭ 
	1998 
	Сычевский  муниципальный

округ 
	ВФ ООО СРТЭ 
	1998 

	4
	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	215280, Смоленская область , г. Сычевка, ул. Алексеевского
	ООО СРТЭ  
	 ВФ ООО СРТЭ
	1995 
	Сычевский  муниципальный

округ 
	 ВФ ООО СРТЭ
	1995 


Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими                         и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Сычевского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии                            от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающими организациями. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34.
В эксплуатационную зону действия ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" входит 3 источника тепловой энергии – Котельная №1,г. Сычевка, ул. Пушкина, Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ, Котельная №3,г. Сычевка, ул. Алексеевского.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения                       за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Сычевского муниципального округа состоят из 4 секционированных зон действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34;
· СЦТ 2- зона действия Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина;
· СЦТ 3- зона действия Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ;
· СЦТ 4- зона действия Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского.
Расположение котельных на карте Сычевского муниципального округа представлено                   в графической части.
Схема теплоснабжения Сычевского муниципального округа разрабатывается в 2025 году. Данные по изменениям произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности отсутствуют.
1.1.1 В зонах действия производственных котельных

Котельные, находящиеся в производственной зоне, отсутствуют.

1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.
ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Сычевского муниципального округа осуществляют выработку тепловой энергии 4 источника тепловой энергии. 
Основные технические характеристики источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 

	№ п/п
	№, адрес котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, 
кг у.т./ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо – природный газ 

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	ВК-0,8

КВр-0,8
	2

1
	2009

2018
	1,4

0,7
	2,1
	235
	60,8
	235
	н/д

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина 
	водогрейный 
	3 
	2015 
	2,58

2,58

0,258 
	5,418 
	153,5 
	92 
	 153,5
	2024 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ  
	водогрейный 
	 2
	1998 
	2,0

2,0 
	4,0 
	159,43 
	91,4 
	159,43 
	2024 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, 

ул. Алексеевского  
	водогрейный
	3
	2022
	0,086

0,086

0,086
	0,258
	153,02
	98
	153,02
	2024

	Основное топливо – уголь

	Основное топливо – дрова


С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.

С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2
	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К

исп.
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д 34 

	1
	Насос внутреннего контура
	СР50/3100Т IE3
	5
	2.2
	-
	5088
	2021


	2
	Рециркуляционный насос
	ВHР 120/280,50Т
	4
	0.898
	-
	5088
	2021

	3
	Сетевой насос
	СМ-G 125-3200/А/ВАQЕ/18,5 ИЕ3
	2
	18,5
	-
	5088
	2021

	4
	Насос циркуляции ГВС
	СР 50/3100Т ИЕ3
	2
	2,2
	-
	5088
	2021

	5
	Подпиточный насос
	MULTI INOX 3M
	2
	0,75
	-
	5088
	2021

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина

	1 
	Насос сетевой 
	Wilo IL 150/325-37/4 
	2 
	37

37 
	0.7 

0.7
	2900

2900
	2015 

2015

	2 
	Насос циркуляционный ГВС
	Wilo IL 50/270-3/4IE2  
	 2
	3

3 
	0,7

0,7 
	5208

3192 
	 2015

2015

	3 
	Насос подпиточный 
	Wilo IL 50/140-3/2  
	1 
	3 
	0,7 
	2604 
	2015 

	4 
	Насос исходной воды 
	Wilo IL 40/ 140-2,2/2 
	1 
	2,2 
	 
	80 
	2015 

	5 
	Насос котлового контура 
	Wilo IL 100/145-11/2  
	2 
	11

11


	 
	2604

2604


	2015

2015

	  6
	Насос котлового контура (летний период) 
	Wilo IL 32/140-1,5/2   
	 1
	1,5 
	 
	8400 
	2015 

	  7
	Вентилятор поддува воздуха
	LM132SB2135
	2
	7

7
	
	2604

2604
	2015

	  8
	Вентилятор поддува воздуха
	XS5/3007
	1
	0.37
	
	8400
	2015

	  9
	Электропривод горелки
	BGN400 OSPGN ME
	2
	8

8
	
	2604

2604
	2015

	 10
	Электропривод горелки
	TBG 35P
	1
	0.54
	
	8400
	2015

	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ

	1
	Насос сетевой
	К100-65-200
	2
	45

30
	
	2604

0
	1998

	2
	Насос сетевой
	Wilo IL100/170-22/2
	1
	22
	
	2064
	2020

	3
	Насос подпиточный
	Wilo IL 65/250-3/4
	1
	3
	
	2064
	2020

	4
	Насос исходной воды
	К80-65-160
	1
	5,5
	
	2604
	1998

	5
	Дутьевой вентилятор
	ВЦ5-45
	2
	4

4
	
	5208

5208
	1998

1998

	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского

	1
	Насос сетевой
	Wilo IL 65/160-5,5/2
	2
	5,5

5,5
	
	2604

2604
	2022

	2
	Насос подпиточный
	Wilo MHI 205-1/E/3-400/50-2/B
	2
	0,75

0,75
	
	2604

2604
	2022

	3
	Насос котлового контура
	GRUNDFOS TRD32 250/2
	2
	1,5

1,5
	
	2604

2604
	2022

	4
	Насос рециркуляции
	VALTEK VRS-256.18.0
	3
	0,093

0,093

0,093
	
	2604

2604

2604
	2022

	5
	Электропривод горелки
	NG 120
	3
	0,66

0,66

0,66
	
	2604

2604

2604
	2022


На территории поселения также действуют ряд ведомственных, федеральных                             и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию как на собственные нужды предприятий, так и отпускающих тепловую энергию на сторону.

- Газовая котельная Муниципальное образование Сычевское городское поселение «Сычевского муниципального округа» Смоленской области (ранее ООО «СЭЗ») отпускают тепловую энергию как на прочих потребителей, так и на нужды и населения.

-
Угольная котельная ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России, ул.К.Маркса  д.71, отпускают тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе данного федерального заведения. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям                       не осуществляется.

- Газовая котельная Бани Сычевка, ул. Гоголя, 26 отпускает тепловую энергию                     на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Газовая котельная МДОУ д/сад №2, ул. Винокурова 34 отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

Из вышеперечисленных котельных ряд из них работают на собственное потребление тепловой энергии предприятием (тепловая энергия не продается другим физическим                         и юридическим лицам). Вследствие изложенного указанные ведомственные теплоснабжающие организации могут не рассматриваться в настоящей схеме теплоснабжения, так как по своей сути представляют собой собственные источники тепла.
Основные данные по ведомственным, муниципальным и федеральным котельным

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Балансодержатель
	Год ввода в эксплуатацию котлов
	Тип котлов на данный момент
	Кол-во котлов на данный момент
	КПД, % на данный момент

	
	
	
	
	
	
	

	Государственные котельные федеральной формы собственности

	4
	ул.К.Маркса д.71
	ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России
	1994
	КВТ 1/95
	3
	82

	
	
	
	1996
	КВТ 1/95
	1
	82

	
	
	
	2004
	КВТ 1/95
	1
	82

	
	
	
	2008
	КВТ 1/95
	1
	82

	Муниципальные котельные

	5
	Сычевка,ул. Гоголя,26(баня)
	Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	1985
	Тула-3
	1
	75

	6
	ул. Винокурова 34 МДОУ д/сад №2
	Отдел образования
Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области
	2003
	КЧМ-7
	2
	90

	7
	ул.Б.Пролетарская д. 34 (Кот. №1)
	Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (ранее «ООО СЭЗ»)
	1999
	КВА-2,5
	3
	91,5

	8
	ул. Октябрьская д.8 (Кот. №2)
	Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области (ранее «ООО СЭЗ»)
	1999
	КВА-2,5
	2
	91,5


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии,                 в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности                   и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2024 году, Гкал/ч

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	1,72
	-
	1,72
	0,086
	1,634

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина
	5,418 
	-
	5,418 
	0,108 
	 5,310

	3
	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	4,0 
	- 
	4,0 
	0,080 
	3,920

	4
	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	0,258 
	- 
	0,258 
	0,005 
	0,253 

	ИТОГО
	11,396
	0
	11,396
	0,279
	11,117


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2024 год не выдавались. 

Для основного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, производится, режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.2.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей,               а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды                 на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии                                    и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения.

Для основного оборудования, установленного на котельной, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты.

Расход теплоты на собственные и хозяйственные нужды источников определяется, исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

-
потери теплоты на растопку котлов;

-
потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-
расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

-
расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

-
расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-
расход теплоты на отопление помещений и вспомогательных зданий;

-
расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-
прочее.

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери                с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица.

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2024 год.

Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2024 год

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	2040
	93,52
	1927
	Природный газ
	356

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина
	8375,834 
	135,97 
	8239,864 
	Природный газ 
	1300,69 

	3
	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	4928,314 
	 82,79
	4845,524 
	Природный газ 
	800,62 

	4
	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	383,085 
	5,78 
	377,305 
	Природный газ 
	57,73 

	ИТОГО
	15727,233
	318,06
	15389,69
	-
	2515,04


1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные в Сычевском муниципальном округе работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование на них отсутствует.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены                        в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Срок службы основного оборудования котельных
	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 

	1.1
	-
	о
	2021
	-

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина

	2.1
	
	
	
	

	3
	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ

	3.1
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского

	4.1
	-
	-
	-
	-


Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы водогрейных котлов всех типов не составляет более 22 лет.
Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 15-20 лет.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Сычевского муниципального округа, отсутствуют.
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях                                    при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости                     от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей                 и способом их присоединения к тепловым сетям. 

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан               из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне                 не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей                 и обратной воды в тепловых сетях.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2024 год представлены в таблицах 1.2.6-1.2.7.
Таблица 1.2.6
	Период
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 

	
	Среднемесячная температура, ºС

	
	воздуха
	под. тр-од.
	обр. тр-од.

	январь
	-10,4
	70
	54

	февраль
	-4,07
	60
	48

	март
	1,07
	52
	43

	апрель
	9,97
	40
	35

	май
	-
	-
	-

	июнь
	-
	-
	-

	июль
	-
	-
	-

	август
	-
	-
	-

	сентябрь
	-
	-
	-

	октябрь
	15,8
	40
	35

	ноябрь
	7,14
	42
	36

	декабрь
	1,05
	52
	43

	Ср. от-ный

период
	
	
	


Таблица 1.2.7

	Период 
	Котельная №1 г. Сычевка, 
Ул. Пушкина
	Котельная №2

ГДРСУ
	Котельная №3

Ул. Алексеевского

	
	Среднемесячная температура, ºС 
	Среднемесячная температура, ºС 
	Среднемесячная температура, ºС 

	
	воздуха 
	под. трод. 
	обр. тр-од. 
	воздуха 
	под. трод. 
	обр. тр-од. 
	воздуха 
	под. трод. 
	обр. тр-од. 

	январь 
	-9,9 
	69,8 
	54,3 
	-9,9 
	69,7 
	54,1 
	-9,9 
	69,8 
	54,3 

	февраль 
	-3,8 
	60,1 
	 48
	-3,8 
	60,0 
	 48
	-3,8 
	60,1 
	 48

	март 
	 1
	 52,3
	 42,8
	 1
	 52,2
	 42,8
	 1
	 52,3
	 42,8

	апрель 
	9,2 
	 40
	 34,5
	9,2 
	 39
	 34,4
	9,2 
	 40
	 34,5

	май 
	 0
	 0
	0 
	 0
	 0
	0 
	 0
	 0
	0 

	июнь 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	июль 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	август 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	сентябрь 
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	октябрь 
	 7,2
	 41,8
	 35,7
	 7,2
	 41,7
	 35,5
	 7,2
	 41,8
	 35,7

	ноябрь 
	 0,7
	 52
	 42,2
	 0,7
	 51,9
	 42,2
	 0,7
	 52
	 42,2

	декабрь 
	 -2,5
	 58
	 45,5
	 -2,5
	 57,9
	 45,4
	 -2,5
	 58
	 45,5

	Ср. от-ный период 
	0,3 
	 53,43
	43,29 
	0,3 
	53,2 
	43,2 
	0,3 
	53,43 
	43,29 


Температурный график представлены на рисунках 1.2.6-1.2.8.
[image: image1.jpg]«Cornacoanon
; RARI0N
W.n. Cnaset MO «Chruéperuii paiton» é?

- 9,
[ )
4
Caa ! 000
Cmonencighii gonacru «Cnt'%n%ﬁ(: gty
4]~ Bacunvesa T.1. 1o5<\ YRR E o
« » 2 7
TN ="
kd

S 0_r.

I'padux 95/70
TeMNepaTypLl TENIOHOCHTES B KOTelbHON Nl «Ponom», yaIlyuicuna, r. Ceruenka
B® 000 «CMoneHckperuom‘enﬂoauepro»
FIPH PA3THYHLIX TEMNEPATyPax HAPYKHOIo BO3ayXa.

tho=-27°C
Hapyxuas TeMIlepaTypa Temneparypa Boxsr
0,

L Ha npsMoi muauy °C Ha 06paTHOl muHMY °C
+8°C 40 34,5
+79C 41,8 35.7
+6°C 43,6 37
#5°C 45,5 38,3
+4°C 47.2 39.4
+3°C 48.9 40,5
+2°C 50,6 41,7
+1°C 52,3 42,8

0°C 54,0 44
-1°C 55,6 45
-2°C 57.2 46,1
-3°C 58,8 47,1
4°C 60,4 48,2
-5°C 62,1 49,3
-6°C 63,6 50,3
-7°C 65,2 51,3
-8°C 66,7 52,3
-9°C 68,3 333
-10°C 69,9 54,4
-11°C 714 ) 55,3
:12°C 72:9 56,3
-13°C 74.4 57.2
-14°C 75,9 58,2
-15°C 77,5 59,2
-16°C 78.9 60,1
-17°C 80.4 61
-18°C 81,9 61,9
-19°C 83,4 62,8
-20°C 84,9 63,8
-21°C 86.3 64,7
-22°C 87,7 65,6
-23°C 89,2 . 66,5
24°C 90,6 67,4
-25°C 92,1 68.3
-26°C 93,5 69,1
=27°C . . ; 2 95 i 5 70

Hawameuuk ITO ~—)-% H.AKamunuua
/ ~

LU





Рисунок 1.2.6. График температуры теплоносителя в котельной № 1 «Роддом», ул. Пушкина, г. Сычевка ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
[image: image2.jpg]<¥§§ép:§-‘:mxo»
mienpp B 000
) ?g:em{oaucp{o»

AE.Koimynn

: 2Q3_r.

H.. Taaser MO «Coryépeknit paiion»
Cwmonenegoit p6nactu
k)~ Bacwibesa T.1I.

« » 20_r.
U A N

I'padux 95/70
TEMIIEPATYPbI TENVIOHOCHTENIS B KOTEILHON Ne2 « FAPCY», r. Colueska

B® 000 «CmoneﬂcerrnouTennoauepro»
TpH PasAHYHBIX TEMIIEPATYPAX HAPY/KHOIO BO3ayXa.

tho=-27°C
Hapy>xuas Temneparypa Temueparypa Boms!

Bo3yxa °C Ha npsMoit nurny °C Ha o6paTHOM muHuM °C
+3°C 40 34,5
+7°C 41.8 35,7
+6°C 43,6 37
+5°C 45,5 38,3
+4°C 47.2 394
+3°C 48,9 40,5
+2%€ 50,6 41,7
+1°C 52,3 42,8

0°C 54,0 44
-1°C 55,6 45
-2°C 57,2 46,1
-3°C 58,8 47,1
4°C 60,4 48,2
-5°C 62,1 49,3
-6°C 63,6 50,3
7°C 65,2 51,3
8°C 66,7 52,3
-9°C 68,3 53,3
-10°C 69,9 54,4
-11°C 714 553
-12°C 72,9 56,3
13°C 74,4 57,2
-14°C 75,9 58,2
=15% 175 59,2
-16°C 78,9 60,1
-17°C 80,4 61
-18°C 81,9 61,9
-19°C 83,4 62,8
20°C 84,9 63,8
21°C 86,3 64,7
22°0 87,7 65,6
23°C 89,2 66,5
=24°C 90,6 67,4
-25°C 92,1 68,3
-26°C 93,5 69,1
-27°C 95 70

‘Havaneunx ITO  ~ %7 H.AKamnuuna





Рисунок 1.2.7. График температуры теплоносителя в котельной № 2 «ГДРСУ», г. Сычевка ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
[image: image3.jpg]ML T~

£ou o, &V TBepuIIaton

llc}%pe

H.n. Faaset MO «Crruénerunii paiion»
Cwmosniencipii ponacru

o =~ Bacunsesa T.I1.
« », 20_r.

Fagny

BB 000
«@m 10

OHTENI0fepro»
4 Aﬁ‘.;lf.,;_K‘a,mmnn

£ «<20_T.

I'padux  95/70
TeMIEPaTyphl TENIOHOCHTENS! B KOTenbHON N3 «UIxosax», ya.AnexeeBckoro,
B® 00O «CMOchHCKpeI‘HDHTenJl03HeprD»
TpH pasIHYHLIX TeMniepaTypax HapYHOI0 BO3Ayxa.

r. Coru

the=-27°C
Hapy:xuas Temneparypa Temneparypa oxe!r
Bosia. G Ha IPSMOii urnun °C Ha 06paTHOM ymnny °C
18°C 40 34,5
+7°C 41,8 35,7
+6°C 43,6 37
+5°C 45,5 38,3
+4°C 47,2 394
30 48,9 40,5
+2°C 50,6 41,7
+1°C 52,3 42,8
0°C 54,0 44 -
-1°C 55,6 45
-2°C 57.2 46,1
-3°C 58,8 47,1
4°C 60,4 48,2
-5°C 62,1 49,3
-6°C 63,6 50,3
75C 65.2 51,3
-8°C 66,7 52,3
£yl 68,3 53,3 N
210°C 69,9 54.4
-11°C 71,4 55,3
-12°C 72,9 56,3
3% 74,4 572
-14°C 75.9 58,2
-15°C 773 59,2
-16°C 78,9 60,1
-17°C 80,4 61
-18°C 81,9 61,9
-19°C 83,4 62,8
-20°C 84,9 63,8
-21°C 86,3 64,7
-22°C 87,7 65,6
-23°C 89,2 66,5
-24°C 90,6 67.4
-25°C 92,1 68,3
26°C . 935 69,1
27°%C 95 70

» HavaasHuk IITO —Jdos H.AKanununa





Рисунок 1.2.8. График температуры теплоносителя в котельной № 3 «Школа», ул. Алексеевского, г. Сычевка ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии       с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8
Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год 

	№ кот.
	Наименование котельной, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	1,72
	2040
	5088

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина 
	5,418 
	8375,834 
	8400

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	4,0 
	4928,314 
	5208 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,258 
	383,085 
	5208 

	
	ИТОГО:
	11,396
	15727,23
	23904


1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.2.9.
Таблица 1.2.9
	Наименование котельной
	Марка прибора учета
	Место установки узла учеты
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	ТМК-Н100.2.1 
	н/д
	2015


1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Таблица 1.2.10
Количество прекращений подачи тепловой энергии

	N п/п
	Номер вывода тепловой мощности (источник тепловой энергии)
	Прекращение теплоснабжения (время)
	Восстановление теплоснабжения (время)
	Причина прекращения
	Режим теплоснабжения
	Недоотпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода               из водопровода. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода                               из артезианских скважин.

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источников теплоснабжения представлена в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11
Характеристика ВПУ котельных

	Наименование источника
	Наименование системы водоподготовки
	Производительность,

м3/ч
	Состав системы водоподготовки

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	Аквафлоу DC SP 63206
	0,3
	Умягчение, обезжелезивание, фильтрация

	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Одноступенчатое натрий-катионирование 
	8-12 
	Фильтр Nа- катионитный d=1м – 2шт.,

Солерастворитель d=1м – 1 шт. 

	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	Одноступенчатое натрий-катионирование 
	8-12 
	Фильтр Nа- катионитный d=1м – 2шт.,

Солерастворитель d=1м – 1 шт.  

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0 
	 0
	0 


1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Сычевского муниципального округа функционируют 3 котельные.                 На котельных основным топливом является природный газ. 
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.13. 
Таблица 1.2.13
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	Природный

газ
	7900
	355

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный

газ 
	 8141
	1300,69 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	Природный

газ 
	 8141
	800,62 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный

газ 
	8141 
	57,73 


1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.
1.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных представлены в таблице 1.2.14.
Таблица 1.2.14
Эксплуатационные показатели котельной в зоне деятельности теплоснабжающих организаций 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

	Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения
	лет
	15
	15 

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг/Гкал
	160
	157,74

	Собственные нужды
	%
	4
	1,64 

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг/Гкал
	160
	160,37 

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	40
	29,11 

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	0,4
	0,03 


	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,7
	98

	Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	0
	53,3 

	Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	0
	 33

	Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	0
	67 

	Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения)
	%
	0
	33 

	Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0
	33 

	Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения
	1/год
	0
	0 

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения
	час
	0
	0 

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	0
	 0

	Вид резервного топлива
	
	-
	 0

	Расход резервного топлива
	т.у.т
	-
	0 


1.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Изменения в характеристиках котельных Сычевского муниципального округа                        не выявлены.
1.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Сычевского муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлена в графической части.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения Сычевского муниципального округа представлена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей

	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	150
	448
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	133
	104
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	120
	36
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	100
	62
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	80
	225
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	70
	371
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	50
	542
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	32
	2
	магистральные
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	
	
	
	
	
	
	
	

	ГВС
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	80
	21,5
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	70
	183
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	50
	232
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	40
	456
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	32
	37
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	20
	5,5
	гвс
	подземная/надземная
	2021
	ППУ
	15

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина

	от котельной до ТК-1
	219
	100
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От котельной до д.25а, ул. Пушкина
	57
	8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От котельной до д.25а, ул. Пушкина
	48
	8
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до ул. Пушкина, д.25
	57
	30
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до ул. Пушкина, д.25
	32
	30
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до ул. Луначарского, д.54
	57
	49
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки к магазину "Юлия", ул. Пушкина
	57
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки к магазину "Юлия", ул. Пушкина
	32
	43
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до ул. Пушкина.д.27а
	32
	38
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до ул. Пушкина.д.27а
	57
	38
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до врезки  д.25 ул.Пушкина, адм.
	48
	27
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной до врезки  д.25 ул.Пушкина, адм.
	159
	27
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от  врезки д.27А до д.20, ул.Пушкина
	57
	78
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод  ул.Пушкина, д.25, адм.
	57
	8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ввода ул.Пушкина, д.20
	57
	15
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Луначарского,д.60
	57
	63
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4
	159
	190
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4
	48
	190
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной по ул. Некрасова
	159
	410
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от котельной по ул. Некрасова
	76
	410
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в аптеку ул. В. Кожиной
	32
	15
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	по ул. В. Кожиной
	159
	185
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	по ул. В. Кожиной
	48
	185
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул. В. Кожиной к ул. Рабочая
	48
	167
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул. В. Кожиной к ул. Рабочая
	159
	167
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул.Рабочая,д.4(прачечная) до зд.гаражей
	32
	4
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул.Рабочая,д.4 до ТК-22
	108
	21
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул.Рабочая,д.4 до ТК-22
	159
	21
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-23 до ул.Рабочая.д.4 (уч.корпус)
	89
	15,5
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-23 до ул.Рабочая.д.4 (уч.корпус)
	159
	15,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-23 до врезки
	57
	26
	ГВС
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-23 до врезки
	89
	26
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	89
	31
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	57
	31
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4(поликлиника)
	48
	25
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4(поликлиника)
	48
	25
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	32
	79
	ГВС
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	32
	30
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая,д.4 (роддом)
	32
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (ад.корпус)
	32
	22
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-22 до врезки
	57
	40
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-22 до врезки
	133
	48
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (дет.отд.)
	57
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (дет.отд.)
	32
	17
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ТК-25
	76
	35
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ТК-25
	133
	35
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-25 до врезки
	108
	81
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От ТК-25 до ст. скорой помощи
	32
	35
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От ТК-25 до ст. скорой помощи
	108
	35
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (инф.отд)
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (инф.отд)
	32
	10
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (терап.отд)
	57
	16
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (терап.отд)
	32
	16
	ГВС
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	108
	65
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая, д.5
	32
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.3
	32
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Рабочая
	89
	15
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки
	89
	92
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.В.Кожиной, д.14
	57
	68
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.В.Кожиной, д.12
	57
	34
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Луначарского, д.79
	57
	40
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Луначарского, д.79
	32
	30
	ГВС
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Рабочая, д.4 (массаж.каб.)
	48
	23
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-1 до ТК-2
	219
	220
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-2 до ТК-3
	219
	35
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-3 до ТК-6
	159
	103
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Крыленко, д.45 (ОБЖ)
	32
	41
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-6 до ТК-7
	159
	51
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-7 до врезки
	159
	14
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-7 до ТК-8
	159
	27
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-8 до ТК-13
	159
	17
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-13 до ТК-14
	133
	43
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-14 до ТК-17
	133
	36
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-3 до ТК-4
	89
	30
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-4 до поворота к ТК-4А
	57
	42
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от поворота  в сторону ТК-4А
	57
	87
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От ул.Б.Пролетарская, д.18 до ул. Крыленко, д.43
	57
	20,7
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в д.43 ул.Крыленко
	57
	3
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Б.Пролетарская
	133
	77
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Крыленко, д.39
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Пролетарская, д.9
	57
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Пролетарская, д.13
	57
	3
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Интернациональная
	57
	18
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от врезки до врезки ул.Интернациональная
	57
	35
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от врезки до ул.Б.Пролетарская, д.19
	57
	25
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ул. Крыленко, д.36 до ул.Крыленко, д.37
	108
	68
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-14 до ТК-15
	89
	70
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	От ТК-15 до ж.д.12 ул. Бычкова
	57
	6
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-16 до ул.Бычкова, д.10
	57
	8
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	От ТК-15 до ТК-16
	57
	34
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-16 до ул.Интернациональной, д.22
	32
	16
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от ТК-18 до ТК-19
	89
	33
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-18 до ул.Крыленко, д.33
	57
	6
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-19 до ул.Бычкова, д.13
	57
	8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул.Бычкова, д.13 до ул.Бычкова. д.15, д.17
	76
	39
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От  ТК-5 до поворота к ул. Крыленко, д.40
	57
	33
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до ТК-5
	57
	40
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-5 до ул. Крыленко, д.36
	57
	8
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Крыленко, д.38
	57
	7,2
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки  до врезки к д.11, ул. Пушкина
	57
	32
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина, д.9
	57
	55
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина, д.11
	57
	5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-2 до врезки ул.Ленина
	159
	262
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ТК-20
	57
	35
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки  до д/сада №1, ул.Пушкина,д.2
	57
	26
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-20 до врезки
	57
	35
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина, д.2 (пищеблок)
	57
	11
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул.Пушкина
	57
	17
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до Т.У. администрации
	159
	164
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от Т.У.администрации до ул.Коммунистов, д.1
	57
	60
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до пл.Революции, д.1А
	48
	37
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От Т.У.администрации до пл.Революции, д.1
	57
	50
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до пр.Коммунистов,д.5А
	48
	9
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до пр.Коммунистов, д.5
	89
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врез. К ДЮСШ до пр.Коммунистов, д.9, нач.шк.
	57
	48
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от вр.к ТУ гл.адм. в стор. пр.Коммунистов,9
	57
	47
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	от Т.У.администрации до пр.Коммунистов, д.5
	133
	100
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до повор. к пр. Коммунистов, д.8
	133
	55
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от повор. До  пр. Коммунистов, д.8
	133
	66,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-8 до ТК-9
	133
	20
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-9 до ул.Крыленко, д.30
	57
	10
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от тК-9 до ул.Крыленко, д.32
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-9 до ТК-10
	133
	45
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От ТК-10 до д.5,ул.Б.Пролетарская(гостин.)
	57
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1998
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Пролетарская, д.3
	57
	8,5
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-10 до ТК-12
	57
	39
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-12 до врезки
	57
	46
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина,д.3
	48
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина, д.3
	48
	34
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-17 до врезки
	133
	18
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	От тк-17 в стор, муз. Шк., перех. ч/дорогу
	133
	10
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки к повороту Крыленко. Д.24
	133
	28
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Вдоль д.24, ул.Крыленко
	133
	38
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	врезка в ул.Крыленко, д.24
	76
	28
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Крыленко, д.22
	57
	20
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до поворота к  ул.Крыленко, д.20
	57
	36
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От поворота до д.20 ул. Крыленко
	57
	43
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки
	133
	109
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки  до ул.Бычкова, д.3
	57
	31
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки
	108
	7
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки
	108
	2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки в сторону военкомата
	108
	30
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от поворота до поворота
	108
	1
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от поворота до поворота
	57
	16
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул. Свободная., д35 Призыв.пункт
	32
	17
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул. Свободная., д35 Военкомат
	57
	14
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Пушкина, д.5 (Дом  культуры)
	48
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ТК-12 до ул.Пушкина, д.5 (Дом  культуры)
	48
	6
	Отопление
	Подземная:канальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от Т.У.1(Гл.адм) до врез.к д.1.Б.Советская.
	108
	163
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От ТУ гл.адм. до врезки к столовой
	108
	20
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.1
	32
	3
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезк. ул.Б.Советская. Д.1 до ул.К.Маркса, д.1
	108
	3
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	врезка в ул.Б.Советская. д.12 (м-н РАЙПО №1)
	57
	2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.К.Маркса, д.3 "Твой дом"
	57
	60
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в м-н Мегафон
	57
	1
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От вр. к Мегафону до вр. к рынку
	57
	13
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки к рынку до м-на Одежда
	57
	29
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.16, рынок
	57
	9
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от поворота до поворота к ул.Б.Советская.,9
	133
	18
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до пр.Коммунистов, д.8
	57
	5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезк. к м-ну "Магнит"до вр..ул. Б.Советская.д.9
	133
	65
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезк. к  ул. Б.Советская.д.9 к дороге
	133
	7
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до врезки ул. Б.Советская., д.1А
	76
	67
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул.Б.Советская, д.7 до ул.Б.Советская, д.1а м-н
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до пр.Коммунистов, д.6
	48
	15
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.9
	57
	60
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от поворота до поворота к ул. Б.Советская., д.15
	133
	82
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.15 гаражи
	48
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Транзит по зд. ул. Б.Советская, д.17
	133
	37,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от ул. Б.Советская. Д.17 до врез. к ул. Б.Советская., д.22
	76
	42,8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.15
	57
	18
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от задвижки до ул.Б.Советская, д.22
	57
	1
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от вр. К д. 22 до д. 26, ул. Б.Советская
	57
	54
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.24
	57
	2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.26
	57
	24
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезки до ул.Б.Советская, д.21
	57
	1,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	от врезк. К д.21 до вр. К д.23 ул. Б.Советская.
	89
	99
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в  ул.Б.Советская, д.23
	57
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ

	От котельной до врезки
	76
	65
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	От врезки до врезки ул.Б.Пролетарская
	76
	94
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №67 ул.Б.Пролетарская
	76
	45
	Отопление
	Надземная
	с 2004
	ППУ
	н/д

	От врезки  до дома №69 ул.Б.Пролетарская
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №73 ул.Б.Пролетарская
	57
	10
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От котельной до врезки
	159
	488
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.Б. Пролетарская
	76
	128
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул. Б.Пролетарская
	57
	2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №44 ул.Б.Пролетарская
	48
	14
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №42 ул.Б.Пролетарская
	48
	5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №42а ул.Б.Пролетарская
	48
	5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.Дорожная
	159
	353
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врез. до врезки к мясокомбинату
	76
	207
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.Станционное ш.
	133
	269
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №11 ул. Станционное ш.
	57
	11
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №15а ул.Гусева
	57
	52
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.Гусева
	108
	52
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №20г ул. Станционное ш.
	76
	70
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №20в ул.Станционное ш.
	57
	16
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №10б ул.Луначарского
	76
	40
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №10а ул.Луначарского
	57
	60
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул. Станционное ш.
	76
	115
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №22а ул.Станционное ш.
	57
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №20б ул.Станционное ш.
	57
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №20а ул.Станционное ш.
	57
	12
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №20 ул. Станционное ш.
	57
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От котельной до дома №58 ул. Б.Пролетарская
	89
	26
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От стены до т/сч. Ул. Б. Пролетарск. Д.8
	76
	8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до произв.здания ул.Б.Пролетарская
	57
	8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От котельной до врезки
	159
	680
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.СПТУ-27
	159
	15
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул. СПТУ-27
	133
	320
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.СПТУ-27
	108
	50
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.СПТУ-27
	108
	15
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №1 ул.СПТУ-27
	57
	27
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до врезки ул.СПТУ-27
	76
	44
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №5 ул.СПТУ-27
	57
	6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до мастерск.СПТУ-27
	57
	3
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до корпуса №3 СПТУ-27
	57
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №1 ул.СПТУ-27
	57
	14
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до общежития №2 ул.СПТУ-27
	57
	14
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №3 ул.СПТУ-27
	57
	14
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №4 ул.СПТУ-27
	57
	54,4
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№6 ул. СПТУ-27
	76
	140
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№7 ул. СПТУ-27
	76
	17,6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №7 ул.СПТУ-27
	32
	1,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №7 ул.СПТУ-27
	32
	3,2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №8 ул.СПТУ-27
	32
	3,2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки к домам №10 и №16 ул.СПТУ-27
	57
	16,8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в дом №16 ул.СПТУ-27
	57
	5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№7 ул. СПТУ-27
	76
	14
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№8 ул. СПТУ-27
	76
	19,4
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №9 ул.СПТУ-27
	32
	3,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9 ул. СПТУ-27
	76
	3,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до дома №9б ул.СПТУ-27
	32
	3,2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки до ул.Привокзальная
	159
	305
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	По  ул.Привокз. до врезки к ул. 8 Марта
	159
	106
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Переход через Ул. Привокзальная
	133
	10
	Отопление
	Подземная:бесканальная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезк. на ул.Привокз.к д.№11ул. 8 Марта
	133
	15
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезк. на ул.Привокз.к д.№11ул. 8 Марта
	108
	4,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезк. на ул.Привокз.к д.№11ул. 8 Марта
	108
	17
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в д.№11, ул.8 Марта
	57
	5,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От д.11 ул. 8 Марта к врез. в д.12 ул. Лесная.
	76
	31,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки к д. №12 ул. Лесная
	57
	23
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в д.№12 ул. Лесная
	57
	1
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Ввод в д.№13 ул. Лесная
	57
	35,5
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№8 ул. СПТУ-27
	76
	9,6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9 ул. СПТУ-27
	76
	27,9
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9 ул. СПТУ-27
	76
	21,6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9а ул. СПТУ-27
	76
	33,6
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9б ул. СПТУ-27
	76
	4,7
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	От врезки в сторону ж.д.№9б ул. СПТУ-27
	76
	22
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского

	От котельной ул. Алексеевского до ул. Саратовской, д9 школы №2

	108
	1
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	ППУ
	н/д

	
	108
	1,8
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	
	108
	2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	 -
	н/д

	
	108
	30
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	ППУ
	н/д

	
	108
	2,2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д

	
	108
	0,2
	Отопление
	Надземная
	с 1959
	СТД
	н/д


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры                 на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе                          из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
 Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей                            и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях Сычевского муниципального округа выступают чугунные задвижки.                    Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».                    В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2
	Наименование котельной
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	затворы; краны, вентили, регулирующая арматура
	73

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Задвижки 

Кран шаровой
	168 

6

	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	Задвижки 
	62 

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Кран шаровой 
	2 


1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная  часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище  камеры устроено с уклоном                           в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам                           и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях                                    при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий                  и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий                  в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70ºС.
Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

˗
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

˗
по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

˗
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3 %.

На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
Система централизованного теплоснабжения Сычевского муниципального округа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 

Все сети теплоснабжения, в Сычевском муниципальном округе были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70ºС.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70ºС по следующим причинам:

˗

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

˗

наличие только отопительной нагрузки;

˗

экономичная и безопасная работы системы;

˗

надежное теплоснабжение потребителей;

˗

минимальные затраты на реконструкцию.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе                                в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений                     в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.
На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя,               с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации                           в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-
8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-
15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-
30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей                          не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери,                 при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится                 на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.
Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние                 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей информация отсутствует.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о статистике восстановлений тепловых сетей отсутствует.
Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей                     с надземной прокладкой, составляет 2 – 4 часа, а сетей с подземной прокладкой – 6 – 8 часов, в зависимости от диаметра трубопровода, места прокладки и других факторов.
Таблица 1.3.4
Время восстановления повреждений на тепловых сетях

	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22


1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шуровки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения                       и службы ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» и ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» руководствуются:

˗

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» и ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
˗

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» и ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
˗

регламентом по планированию ремонтного фонда; 

˗

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара                        и горячей воды; 

˗

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

˗
рекомендациями действующих СП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру                    и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Сычевского муниципального округа в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность      за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания                     и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии                          с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения                 ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также,                    в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта                           с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции                 по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

˗
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона      в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии                  с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

˗
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей     с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.5
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Ежегодные работы в рамках подготовки к ОЗП
	Ежегодно
	между ОЗП

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Гидравлические испытания 
	1 Раз  в год
	16.06.2025-29.06. 

	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	Гидравлические испытания 
	1 Раз  в год 
	01.05.2025 – 30.09.2025 

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Гидравлические испытания 
	 1 Раз  в год
	01.05.2025 – 30.09.2025  


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся                 в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе                                       в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» и ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь                       при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

· потери и затраты теплоносителя;  

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также                          с потерями и затратами теплоносителей;

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах                   (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании                    и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

· потери и затраты теплоносителя;

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды                             в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем                  и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя производится                     в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. 
К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования                          и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией                    и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

В таблице 1.3.6 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии                               за 2020-2024 годы.

Таблица 1.3.6
Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	Год разработки (разработке)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2024
	347
	-
	347
	347
	17

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина

	2019 
	0
	3234 
	3234 
	2797,375 
	27,9 

	2020 
	0
	 3234
	 3234
	1339,235 
	 17,4

	2021 
	0
	 3042
	 3042
	1348,489 
	 15,8

	2022 
	0
	 2827
	 2827
	 1436,185
	 17

	2023 
	0
	 2813
	 2813
	 1315,787
	 16,5

	2024
	0
	2922
	2922
	1913,647
	23

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ

	2019 
	0
	1289
	1289
	1697,280
	30,7

	2020 
	0
	1289
	1289
	1637,420
	30,3

	2021 
	0
	1214
	1214
	1691,850
	30,2

	2022 
	0
	1208
	1208
	1360,910
	26,2

	2023 
	0
	1202
	1202
	1077,910
	22,6

	2024
	0
	1248
	1248
	1218,360
	25

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского

	2019 
	0
	14
	14
	12,590
	3,4

	2020 
	0
	14
	14
	12,160
	3,5

	2021 
	0
	15
	15
	16,770
	3,9

	2022 
	0
	15
	15
	20,280
	4,9

	2023 
	0
	15
	15
	14,7
	3,9

	2024
	0
	16
	16
	12,960
	3,4


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя                                 при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние                     3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в п 1.3.13.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного                          и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей                       к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

[image: image4.png]co





Рисунок 1.3.1. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей                    к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно                         к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется. Температурный график в системах отопления 95/70ºС.
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию                   на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета                    в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов,                     а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, представлены в таблицах 1.3.17.

Таблица 1.3.17

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной                    из тепловых сетей потребителям ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование источника теплоснабжения, к которому подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	Инфекционное отделение 
	ЦРБ ул. Рабочая, д. 4
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	2023 

	Новый лечебный корпус 
	ЦРБ ул. Рабочая, д. 4
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	2023 

	Пищеблок 
	ЦРБ ул. Рабочая, д. 4
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	2023 

	Поликлиника
	ЦРБ ул. Рабочая, д. 4
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	2023

	Школа №1
	ул.Крыленко, д.45
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	2019

	Школа №1
	ул.Крыленко, д.5
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	2019

	Административное здание
	Военкомат ул. Свободная, 55 
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	2015

	Призывной пункт
	Военкомат ул. Свободная, 55
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	2015

	ДРСУ
	ул Б. .Пролетарская, д.58
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	2014

	Жилой дом
	Станционное шоссе, д.20а
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	2020

	Жилой дом
	Станционное шоссе, д.20б
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	2020

	Жилой дом
	Станционное шоссе, д.20в
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	2021


1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На предприятиях организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

В зонах действия котельных функционирует оперативно-диспетчерская служба. Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал котельных обеспечены телефонной                и сотовой связью.

Технические средства телемеханизации на тепловых сетях, присоединённых                          к котельным, отсутствуют. Средства автоматизации не установлены.

Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается за счёт ручного регулирования работы оборудования на источниках тепла. 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Сычевском муниципальном округе отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в п.п. 1.2.1.
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения                                  при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего                               при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления Сычевского муниципального округа                         до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты                 на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Перечень бесхозяйных тепловых сетей от котельной №1, ул. Пушкина
	Наименование участка тепловой сети  
	Наружный диаметр
трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети
(магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию
(перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	От ТК-5 до д. 40 ул.Крыленко, № 78  
	57
	33
	отопление
	подземная
	с 1959
	СТД
	-

	От присоединения до ТК-5, ул.Крыленко
№ 79
	57
	40
	отопление
	надземная
	с 1959
	СТД
	-

	От ТК-5 до д.36 ул. Крыленко, № 80
	57
	8
	отопление
	подземная
	с 1959
	СТД
	-

	От Пр. до д.38 ул.Крыленко,№81
	57
	7,2
	отопление
	подземная
	с 1959
	СТД
	-


1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения                          с расчётной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии                          для которых служат тепловые электростанции и районные котельные (РД 153-34.0-20.523-98 Часть I. «Методические указания по составлению режимных характеристик систем теплоснабжения и гидравлической энергетической характеристики тепловой сети»).

Режимные и энергетические характеристики тепловых сетей предназначены                          для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по таким показателям, как:

-
тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

-
удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика).

В связи тем, что значения присоединённой тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных Сычевского муниципального округа не превышают 100 Гкал/ч необходимость                 в разработке энергетических характеристик тепловых сетей, отсутствует.
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.
ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях               к схемам теплоснабжения, порядку их разработки» зоной действия источника теплоснабжения называется территория муниципального округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с   данным   определением по состоянию на 01.01.2025 г. в Сычевском муниципальном округе можно выделить 3 зоны действия источников тепловой энергии,                 в числе которых:

- эксплуатационную зону действия ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» входит 1 источник тепловой энергии – Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34;
- эксплуатационную зону действия ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» входит 3 источника тепловой энергии – Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина, Котельная №2, г. Сычевка, ГДРСУ, Котельная №3, г. Сычевка, ул.Алексеевского
Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

−
производственные;

−
рекреационные;

−
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны муниципального округа:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые                              для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разноэтажной секционной застройки                                 с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес расположения источника тепловой энергии
	Зона действия

	
	
	
	

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	г. Сычевка

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	г. Сычевка, ул.Пушкина
	г. Сычевка

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	г. Сычевка, ГДРСУ
	г. Сычевка

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	г. Сычевка, ул.Алексеевского
	г. Сычевка


ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №505 «О внесении изменений                           в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«ж) «элемент территориального деления» - территория муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения».

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации Сычевского муниципального округа.

Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок представлен                       в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1

Перечень потребителей

	Наименование котельной
	Наименование объекта, адресная привязка
	Система теплоснабжения (Закрытая \открытая)
	Строительная площадь, м2
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление, вентиляция
	ГВС

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	МКД, ул. Гусева,д.10
	-
	-
	0,063
	-

	
	МКД, ул. Некрасова, д.2
	-
	-
	0,049
	-

	
	МКД, ул. Некрасова, д.4
	-
	-
	0,034
	-

	
	МКД, ул. Б Пролетарская, д.27
	-
	-
	0,116
	-

	
	МКД, ул. Б.Пролетарская,д.29
	-
	-
	0,123
	-

	
	МКД, ул. Ст. Шоссе,д.8
	-
	-
	0,071
	-

	
	МКД, ул. Бычкова,д.28
	-
	-
	0,022
	-

	
	МКД, ул. Бычкова,д.30
	-
	-
	0,021
	-

	
	МКД, ул. Бычкова,д.45
	-
	-
	0,018
	-

	
	МКД, ул. Пионерская, д.17
	-
	-
	0,096
	-

	
	МБДОУ ДС №3 ул. Некрасова, д 14
	-
	-
	0,097
	-


	
	Магнит Моя цена, Б. Пролетарская, д. 33
	-
	-
	0,02
	-


Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2024 год по котельной представлены в таблице 1.5.2, в таблице 1.5.3 представлены расчетные тепловые нагрузки.
Таблица 1.5.2
Тепловая нагрузка за 2024 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	0,613
	0,06
	-
	0
	0
	-
	0,117
	0
	-
	0,79

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	1,268381 
	0,002743 
	 1,271124
	1,883074 
	0,035545 
	1,918619 
	0,237258 
	0 
	0,237258 
	3,427001 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	1,055090 
	0 
	1,055090 
	0,909413 
	0 
	0,909413 
	0,097360 
	0 
	0,097360 
	2,061863 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0 
	0 
	0 
	0,176723 
	0 
	0,176723 
	0 
	0 
	 0
	0,176723 

	ИТОГО
	2,936471
	0,062743
	2,326214
	2,96921
	0,035545
	3,004755
	0,451618
	0
	0,334618
	6,455587


Таблица 1.5.3
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2024 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	1231,5
	137
	-
	-
	-
	-
	243
	0
	-
	0,79

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	2,4 
	0,02 
	2,42 
	3,4 
	0,08 
	3,48 
	0,4 
	0 
	0,4 
	6,3 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	1,8 
	 0
	1,8 
	1,8 
	0 
	1,8 
	0,02 
	0
	0,02 
	3,62 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0 
	0 
	 0
	0,4 
	 0
	0,4 
	0 
	0 
	 0
	0,4 

	ИТОГО
	1235,7
	137,02
	4,22
	5,6
	0,08
	5,68
	243,42
	0
	0,42
	11,11


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован                             на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности,               на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов,                          в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих                 в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников                с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках                  за счет реализации программ повышения энергетической эффективности                      в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.
1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №505 «О внесении изменений                             в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии               с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок                           и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым                   от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (невыборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» и ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.
Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	-
	-
	-

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	-
	-
	-

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	-
	-
	-

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	
	
	

	ИТОГО
	-
	-
	-


1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №1 90-ФЗ                 «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений                                      в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения                        к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования                           и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением                             в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления.                     При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

На территории Сычевского муниципального округа применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения Сычевского муниципального округа рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены                 в таблице 1.5.5.
Таблица 1.5.5
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	г. Сычевка
	1737
	1737

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Потребители  котельной №1 
	6293,332 
	6326,217 

	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	Потребители  котельной №2  
	3627,164 
	3627,164 

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Потребители  котельной №3  
	 364,345
	 364,345

	ИТОГО
	12021,84
	12054,73


1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306»                 (с изменениями на 13 сентября 2022 года), которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

˗
в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (закрытая, закрытая);

˗
в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

В отношении горячего водоснабжения:

˗
в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

˗
на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

в отношении отопления:

˗
в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений                            в многоквартирном доме или жилого дома;

˗
на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений                          в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению                           к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской от 23 октября 2024 года № 132                              «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению                            на территории города Сычевки муниципального образования «Сычевский муниципальный округ» Смоленской области», нормативы потребления указаны в таблице 1.5.6.
Таблица 1.5.6
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

 в многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципального образования
«Сычевского муниципального округа» 
Смоленской области
	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	1, 2, 3
	0,0372
	0,0372
	0,0372


Примечания:
         1. Отопительным периодом считать 9 месяцев, включая следующие: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
         2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
         3. Нормативы, указанные в графе 4, применяются в случае, если ранее действовавший норматив был установлен из расчета на 12 месяцев.
         4. Нормативы, указанные в графе 5, применяются в случае, если ранее действовавший норматив был установлен из расчета на 8 месяцев.

Необходимо отметить, что нормативы установлены с учётом продолжительности отопительного периода равного 9 месяцам.

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки                   по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.9.

Таблица 1.5.9
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, .34
	0,73
	0,06
	0,79
	0,73
	0,06
	0,79

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	3,388713
	0,038288
	3,427001
	3,388713
	0,038288
	3,427001

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	2,061863
	0
	2,061863
	2,061863
	0
	2,061863

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,176723
	0
	0,176723
	0,176723
	0
	0,176723


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности                        и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях                             и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Сычевского муниципального округа.

Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2024 год
	Наименование показателя
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Котельная №1

г. Сычевка, ул.Пушкина
	Котельная №2,

г. Сычевка, 

ГДРСУ
	Котельная №3,

г. Сычевка, ул.Алексеевского

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	5,418 
	 4,0
	0,258 

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	4,876 
	3,6 
	0,232 

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, %
	0,068
	0,016 
	 0,016
	 0,0011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	0,367 
	 0,234
	 0,0025

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,2
	0,01 
	 0
	 0

	отопление, Гкал/ч
	-
	3,475 
	 2,062
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	3,437 
	 2,062
	 0,177

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	0 
	 0
	 0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,06
	0,038 
	 0
	 0

	отопление, Гкал/ч
	-
	3,475 
	 2,062
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	3,437 
	 2,062
	 0,177

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	0 
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	0,038 
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-
	1,401 
	 1,538
	 0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	1,401 
	 1,538
	 0,055

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	2,296 
	 1,6
	 0,146


1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2024 году на источниках тепловой энергии Сычевского муниципального округа отсутствует.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности                                 и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории города не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии                          и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии                  и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В Сычевском муниципальном округе водоподготовительные установки установлены             не на всех котельных. На котельных, где нет водоподготовительного оборудования                            для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода. Водоподготовительные установки установлены на всех котельных кроме котельной № 3                   ( г. Сычевка, ул. Алексеевского). Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.7.1. 
Таблица 1.7.1

Балансы производительности ВПУ котельных

	№ п/п
	Наименование показателя, размерность
	Единицы измерения
	2024 год

	
	
	
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Котельная №1, г. Сычевка, ул.Пушкина
	Котельная №2, г. Сычевка, 

ГДРСУ
	Котельная №3,

г. Сычевка, ул.Алексеевского

	1
	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,3
	12 
	 12
	0 

	2
	Срок службы
	лет
	15
	20 
	20 
	 0

	3
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	2 
	1 
	1 

	4
	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	2
	 20
	 5
	 1

	5
	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,012
	0,407
	0,297 
	0,0075 

	6
	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,012
	0,038 
	0,013 
	 0,0006

	7
	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,012
	0,038 
	0,013 
	0,0006 

	8
	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	0 
	0 
	0 

	9
	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,2
	0
	0 
	0 

	10
	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	0 
	0 
	 0

	11
	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,1
	+ 
	 +
	+ 

	12
	Доля резерва
	%
	30
	12,3 
	4,2 
	 37


Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя                  в аварийных режимах систем теплоснабжения

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь                       на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь                по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь                              на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

˗

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику                             при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

˗

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

˗

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

˗

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального                               или квартального трубопровода подпитку тепловой сети (при технической возможности) можно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов                           при их наличии.

В соответствии со СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка                                         в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 
ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Сычевского муниципального округа используется природный газ.
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Топливный баланс системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, м3
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	160
	1,129
	315
	356
	7900

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	157,85 
	1,163 
	1118,028 
	1300,69 
	8141 

	Котельная №2,г. Сычевка, 

ГДРСУ 
	165,23 
	 1,163
	688,233 
	800,62 
	 8141

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	 153,02
	 1,163
	49,628 
	 57,73
	8141 


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности                                   их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных резервное топливо и аварийное топливо не предусмотрено.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлив, используемых на котельных, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34

	Вид топлива
	Природный газ
	-
	-

	Марка топлива
	Природный газ
	-
	-

	Поставщик топлива
	Газпром
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	Внутри газопровода
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Из магистрального газопровода
	-
	-

	Периодичность поставки
	Постоянно
	-
	-

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 

Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 

Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского

	Вид топлива
	Природный газ 
	-
	-

	Марка топлива
	Природный газ 
	-
	-

	Поставщик топлива
	ООО «Газпром» Межрегионгаз Смоленск 
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	По трубопроводу 
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Уренгой-Помары-Ужгород 
	-
	-

	Периодичность поставки
	постоянно 
	-
	-


1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На всех источниках централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используется природный газ. Местные виды топлива не используются. 
 Срыва поставок основного и резервного топлива в 2024 году – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях теплоэнергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – природный газ. 
1.8.6 Описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся                              в Сычевском муниципальном округе

Основным видом топлива для котельных является природный газ. 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Сычевского муниципального округа
Основным видом топлива для котельных является природный газ. Замена на другой вид топлива не предусматривается.
ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.
Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	в отопительный период, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	0
	0
	0
	0
	0


1.9.2 Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2024 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2-1.9.3.
Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Таблица 1.9.3

Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	от 8 до 24 часов

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-


Таблица 1.9.4
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год разработке (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0
	0
	0
	0

	2021
	0
	0
	0
	0

	2022
	0
	0
	0
	0

	2023
	0
	0
	0
	0

	2024
	0
	0
	0
	0


По представленным сведениям, от ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»     и ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго", аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г.                 не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным                         на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках                      и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

2. 
Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 

3. 
Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 

Авариями в тепловых сетях считаются: 

1. 
Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

2. 
Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории                        (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 

2. 
Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 

3. 
Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 

˗
до (-10°С) – более 8 часов; 

˗
от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 

˗
ниже (-15°С) – более 2 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.
1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения, муниципального округа, городского округа, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения
По итогам анализа и оценки системы теплоснабжения разделяют на высоконадёжные, надёжные, малонадёжные и ненадёжные. 
Системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа являются надежными. 

Система мер по повышению надёжности разрабатывается для каждой малонадёжной и ненадёжной системы теплоснабжения отдельно. Она представляет собой совокупность предложений, мероприятий, планов и действий, направленных на достижение целей и задач по повышению надёжности, а также перечень органов, организаций и лиц, ответственных за их исполнение. 

Некоторые предложения, которые могут входить в систему мер:

· реализация мероприятий по резервированию источников тепловой энергии, включая повышение надёжности их электроснабжения, водоснабжения и топливообеспечения, а также тепловых сетей и их элементов;  

· замена участков тепловых сетей с высокой вероятностью отказа, которые выявлены в ходе контроля технического состояния тепловых сетей. 

ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Технико-экономические показатели организаций:

Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выпол​нение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей г. Сычевка и получения прибыли.

Основной вид деятельности организаций:

· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2024 год.
Таблица 1.10.1

	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	ВФ ООО

«Смоленскрегионтеплоэнерго»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	-
	13,463 

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	-
	0 

	в паре, тыс. Гкал
	-
	0 

	в горячей воде, тыс. Гкал
	-
	0 

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	-
	13,463 

	в паре, тыс. Гкал
	-
	 0

	в горячей воде, тыс. Гкал
	-
	13,463 

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	-
	19465 

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	-
	8744 

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	-
	19841 

	Прибыль, тыс. руб.
	-
	0 

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	-
	48572 


ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой                                    и теплоснабжающей организации приведена в таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	№ п/п
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  
	2494,01 
	2512,89 
	2613,08 
	2799,36 
	3286,61 


1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структуру цен (тарифов) на производство, передачу и сбыт тепловой энергии, установленных регулирующим органом, описать не представляется возможным ввиду отсутствия информационных данных.
1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии на территории Сычевского муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя")
Плата за подключение к системе теплоснабжения и биоэнергетическая компания» ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" не взымается.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,                 в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации                          от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают                  с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В Сычевском муниципальном округе на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Сычевского муниципального округа отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Поскольку зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций Сычевском муниципальном округе не являются ценовыми зонами теплоснабжения, то выполнить описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовой зоне, не представляется возможным.
ЧАСТЬ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

1.12.1 Электронная карта территории округа с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Сычевского муниципального округа с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2024 год отсутствует.
1.12.2 Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории округа
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Сычевского муниципального округа не проводятся.
1.12.3 Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи                    и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2035 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

1.12.4 Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. 

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

	Наименование источника
	Наименование источника выброса вредных веществ 
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Дымовая труба №1
	30,5
	0,53

	Котельная №1 ул.Пушкина
	Дымовая труба –ист.№25
	27,4
	0,8

	Котельная №2 ГДРСУ
	Дымовая труба -ист№26
	27,0
	0,8

	Котельная №3 ул.Алексеевского
	Дымовая труба-ист№27
	6,0
	0,2


1.12.5 Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ       в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)
В таблице 1.12.2 приведены значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных.
Таблица 1.12.2

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных в 2024 году

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы загрязняющих веществ 2024

	
	
	
	г/с
	мг/м3
	т/год

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 ул.Пушкина
	0304
	Азота оксид
	0,00680
	3,908
	0,20576

	
	0301
	Азота диоксид
	0,04187
	24,063
	1,26621

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Котельная №2, ГДРСУ
	0304
	Азота оксид
	0,00486
	4,418
	0,09107

	
	0301
	Азота диоксид
	0,02989
	27,173
	0,56042

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Котельная №3, ул.Алексеевского
	0304
	Азота оксид
	0,00023
	3,286
	0,00436

	
	0301
	Азота диоксид
	0,00143
	20,429
	0,02683

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,0000
	0,00000


1.12.6 Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ                           в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведены в таблице 1.12.3.

Таблица 1.12.3
Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ                              в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения (в пределах нормы согласно проекту ПДВ)

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 ул.Пушкина
	0301
	Азота диоксид
	0,04 (ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с. год)

	Котельная №2, ГДРСУ
	0301
	Азота диоксид
	0,04(ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с. год)

	Котельная №3, ул.Алексеевского
	0301
	Азота диоксид
	0,04(ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с.год)


1.12.7 Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения приведены в таблице 1.12.4.

Таблица 1.12.4

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения (в пределах нормы согласно проекту ПДВ)

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 ул.Пушкина
	0301
	Азота диоксид
	0,024

	
	0337
	Углерода оксид
	0,7

	Котельная №2, ГДРСУ
	0301
	Азота диоксид
	0,11

	
	0337
	Углерода оксид
	1,4

	Котельная №3, ул.Алексеевского
	0301
	Азота диоксид
	-

	
	0337
	Углерода оксид
	-


1.12.8 Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.5.

Таблица 1.12.5

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	Размещение отходов сжигания топлива

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	-
	-

	Котельная №1 ул.Пушкина
	-
	-

	Котельная №2, ГДРСУ
	-
	-

	Котельная №3, ул.Алексеевского
	-
	-


1.12.9 Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения
Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

ЧАСТЬ 13. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ                                      И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Настоящий раздел содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения Сычевского муниципального округа (перечень причин, приводящих                    к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.
1.13.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. 
Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных;
2. 
Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных; 

3. 
Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии; 

4. 
Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших                 к источникам теплоснабжения; 

5. 
Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

1.13.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Сычевского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей                     и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс.                      В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
1.13.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

1.13.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.
1.13.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение в Сычевском муниципальном округе осуществляется                  от 3 котельных. 

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены                в таблице 2.1.

Таблица 2.1
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2024 год

	Источник тепловой энергии
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Производство тепловой энергии, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал

	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка
	
	

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	0,73
	0,06
	0,79
	2040
	-

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	3,388713
	0,038288
	3,427001
	8375,834
	-

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	2,061863
	0
	2,061863
	4928,314
	-

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,176723
	0
	0,176723
	383,085
	-


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные                       по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных                       и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели                         о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Сычевского муниципального округа является Генеральный план Сычевского муниципального округа.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья                          на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда                              и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогноз развития застройки на период 2025 - 2035 годы принят по данным Администрации Сычевского муниципального округа.

Согласно полученной информации на прогнозируемый период действия                         Схемы теплоснабжения не предполагаются объёмы жилищного строительства                                  с подключением к существующим системам централизованного теплоснабжения.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями                                        к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых                         в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ                                           «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые                       и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических                     и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035                            «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

На перспективу генеральным планом Сычевского муниципального округа предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников. 

Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности)                           и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих                 или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».                      В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)
жилые здания, общежития;

2)
общественные, кроме перечисленных в поз. 3-5;

3)
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)
дошкольные учреждения;

5)
административного назначения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Сычевском муниципальном округе сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г.
В таблице 2.3 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 

Таблица 2.3
Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3,г. Сычевка, л.Алексеевского 
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Сычевском муниципальном округе рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На период 2025 – 2035 годы приросты площадей в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируются, а соответственно приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не ожидаются.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На период реализации Схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку                       их разработки и утверждения», при разработке (разработке) схем теплоснабжения Сычевского муниципального округа с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований                 к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой                     к топографической основе Сычевского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа  не разрабатывается.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа      не разрабатывается.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа    не разрабатывается.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности,                   в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа     не разрабатывается.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях,             в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа      не разрабатывается.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии                          и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа не разрабатывается.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа           не разрабатывается.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа   не разрабатывается.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа          не разрабатывается.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа    не разрабатывается.
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработке схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки                   в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки,                      а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработке схемы теплоснабжения) тепловой мощности                              и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработке схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены                       в таблице 4.1-4.4.
Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1  г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 г. Сычевка, ул.Пушкина, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 

	отопление, Гкал/ч
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 

	вентиляция, Гкал/ч
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 

	отопление, Гкал/ч
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 

	вентиляция, Гкал/ч
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 


Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 г. Сычевка, ГДРСУ, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	отопление, Гкал/ч
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	отопление, Гкал/ч
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6


Таблица 4.4
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 г. Сычевка, ул.Алексеевского, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	отопление, Гкал/ч
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	отопление, Гкал/ч
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент разработки (разработке) схемы гидравлический расчет не проводился.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа отсутствует.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения                            в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане схемы теплоснабжения Сычевского муниципального округа были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения                          с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Сычевского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализовано в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).
5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа
В связи со своевременным выполнением мероприятий, затраты на их реализацию будут меньше.
5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа предлагается вариант 1. 

Ценовые зоны на территории округа отсутствуют.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ              В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях                 в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями                  по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии                             по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 года №278                                   и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Характеристики тепловых сетей в Сычевском муниципальном округе представлены теплоснабжающими организациями не в полном объёме, в связи с этим определить расчётную величину нормативных потерь теплоносителя и тепловой энергии                                    на прогнозируемый период 2025 – 2035 годы не представляется возможным.
6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных                 к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.

На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.
6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы имеются на всех котельных кроме котельной №3 (г. Сычевка,                        ул. Алексеевского).
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация по нормативным и фактическим (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовым расходам подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.
В соответствии с СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной нет систем химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей. Подпитка тепловых сетей систем теплоснабжения осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от городского водопровода.
Информация по балансам производительности водоподготовительных установок                           и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Котельная №1

,г. Сычевка, ул.Пушкина
	Котельная №2,

г. Сычевка, 

ГДРСУ
	Котельная №3,

г. Сычевка, ул.Алексеевского

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,3
	12 
	 12
	0 

	Срок службы
	лет
	15
	20 
	20 
	 0

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	1
	2 
	1 
	1 

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	2
	 20
	 5
	 1

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	0,012
	0,407
	0,297 
	0,0075 

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	0,012
	0,038 
	0,013 
	 0,0006

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,012
	0,038 
	0,013 
	0,0006 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	
	0 
	0 
	0 

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	0,2
	0
	0 
	0 

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-
	0 
	0 
	 0

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	0,1
	+ 
	 +
	+ 

	Доля резерва
	%
	30
	12,3 
	4,2 
	 37


ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4. развитие систем централизованного теплоснабжения;

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение Сычевского муниципального округа осуществляется от 4 источников централизованного теплоснабжения:

- ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» - Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34;

- ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" - Котельная №1, г. Сычевка, ул.Пушкина, Котельная №2, г. Сычевка, ГДРСУ, Котельная №3, г. Сычевка, л.Алексеевского
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю,                 в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий                   по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение                                  не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения                к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий                 по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий                  по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения,                 или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация                          не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений                в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения                             об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения     в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать                       для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент                 и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно пункта 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ                           «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений                                       в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий                 от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии                  с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями                        об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Сычевского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Сычевском муниципальном округе, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось.
7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,                                    в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период),                                      в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Сычевского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих                    в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года Центральная котельная с. Талицы 23                      «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих                                 и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны                  их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии                                    не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных                   по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению                        к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической                          и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных                        при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии,                                          не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Сычевского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано                       от индивидуальных источников тепла. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2035 г., источники теплоснабжения Сычевского муниципального округа не будут иметь дефицит тепловой мощности.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии,                            а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных                 и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов                        на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб                         и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения                    для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли                   с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году                                   на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой            и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен                          на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Сычевского муниципального округа в ближайшей перспективе                        не является конкурентоспособным традиционным системам.

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок                 не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Сычевского муниципального округа отсутствуют.
В настоящий момент местные виды топлива не используются на котельных.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах                          на территории Сычевского муниципального округа
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными                                     в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние                                         от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки                   к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема                           ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние,       при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой                              для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

	[image: image5.png]





где

	[image: image6.png]aco,,




	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;

	[image: image7.png]



	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

	[image: image8.png]



	-
	норма доходности инвестированного капитала;

	[image: image9.png]



	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС);


ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны                          с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Сычевского муниципального округа
Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа      не предусматриваются.
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,                 в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа     не предусматриваются.
8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей                              с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа        не предусматриваются.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.
8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ                 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения,                          не допускается».

Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС.                 Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек.                            Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.
Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:

"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

Мероприятия по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения, на закрытую систему горячего водоснабжения, не предлагаются в связи                     с отсутствием потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения.
9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.
9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.
9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

9.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения. 

Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям должен нести собственник здания.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего                           и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Сычевского муниципального округа
На котельных в Сычевском муниципальном округе используемый вид топлива является природный газ. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 100 %.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085

	Итого
	
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23


Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02


Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	356
	356
	356
	356
	356
	356
	356

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Итого
	
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04


Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс.м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 


Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный газ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической                          и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов)                       в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных, представлены в п. 1.2.
10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе                     с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных является природный газ.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является природный газ.
10.5 Преобладающий в Сычевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Сычевском муниципальном округе
На территории Сычевского муниципального округа функционируют 3 котельные.                  На котельных основным топливом является природный газ. Доля установленной мощности котельных, работающих на природном газе, составляет 100 %.
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Сычевском муниципальном округе
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых                             или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ                          к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ                          при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ                 при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения                    с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;

· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания                                 и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения                 и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения,                                    не зарегистрировано.
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха                   в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.
Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей                 и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное                                        и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит                           от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям                               на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей.                     При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды                 в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости                       от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения                        в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

· подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

· подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным                               и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»                     и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением                 от 06.05.2011 г. № 354. При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения.

11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации)                 и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению                      к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника                               и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов                      и времени восстановления. 

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей                                не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом                        из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно,             в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов                 к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного процесса допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха                 для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92


Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6 Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности 
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей                    не предусматриваются.

11.7 Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер                          по повышению надежности 
Мероприятия не предусматриваются.

11.8  Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения (не менее одного для каждой зоны теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более) на основе результатов моделирования аварийных ситуаций, включая моделирование отказов элементов, расчета послеаварийных гидравлических режимов и оценки надежности теплоснабжения                       в аварийных режимах теплоснабжения (при отказе головного участка теплопровода                                 на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии и при отключении насосной группы сетевых насосов на одном                       из источников тепловой энергии для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть, в режиме плавающей точки водораздела (без выделенных зон действия).

Аварийные режимы работы, связанные с прекращением подачи тепловой энергии
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения                        в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: 

· подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); 

· подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным                         и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»                    и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354. При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                            и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха          в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей: 

Таблица 11.3
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов                                  и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения.
Электронная модель системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа                    не разрабатывается.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению                   и (или) модернизации, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии                     и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться                   из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов                 в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии                        с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов)                  и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства                          по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения муниципального округа», п.2 развитие системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования Сычевского муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах                              Сычевского муниципального округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий                             по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат                          на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако                 в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления Сычевского муниципального округа.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения, соответствующего муниципального округа.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация                            не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит                 к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов                       на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если                             ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы                          из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены                                            к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ                      от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей                                по финансированию проектов.
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы                                   и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли,                               а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей)                        и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее                  в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой.                Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный                          на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой                   с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя                   к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Сычевского муниципального округа); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической                         и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета,                 в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных                    за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

( отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, представлены в таблицах 13.1-13.4.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 г. Сычевка, ул. Пушкина
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.4
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей                      по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей                      по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

Информация об утвержденной ЕТО на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен,                           т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных                       в границах Сычевского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом                  от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405                   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Сычевского муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	н/д
	Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	02
	н/д
	

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	03
	н/д
	

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	04
	н/д
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Информация об утвержденной ЕТО на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:

1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти                          (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования. Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной
2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения

3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают                                    в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения)                             в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации: 

-
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями                        с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

-
размер собственного капитала;

-
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения                                      в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью,                                    и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации                        из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной                 на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения                                    в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими                            и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями                                  с наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-
исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им                               в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии                    со схемой теплоснабжения;

-
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Сычевского муниципального округа приведен                  в таблице 15.2.
Таблица 15.2
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Сычевского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	1,72
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	10000
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Концессия
	18
	н/д
	01
	н/д
	Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	5,418
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	02
	н/д
	

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	4
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	н/д
	

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,258
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	н/д
	


15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

Рекомендуется утвердить статус ЕТО для ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»                     в границах действия источников теплоснабжения.
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Информация об утвержденной ЕТО на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения Сычевского муниципального округа, формирующих группу 1, представлен в таблице 12.1. 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Сычевского муниципального округа, представлен в таблице 12.1.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем                     на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.
ГЛАВА 17 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Сычевского муниципального округа не проводятся.

17.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ                 в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения представлены                        в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035-2039

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 ул.Пушкина
	0301
	Азота диоксид
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	0337
	Углерода оксид
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Котельная №2, ГДРСУ
	0301
	Азота диоксид
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	0337
	Углерода оксид
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Котельная №3, ул.Алексеевского
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0337
	Углерода оксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


17.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Сычевского муниципального округа, отсутствуют.

17.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой                  и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии                           с законодательством Российской Федерации

На территории Сычевского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство таких источников не предусматривается.

17.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива                                   на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.2.
Таблица 17.2

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на котельных

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Показатель
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035-2039

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Размещение отходов сжигания топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 18. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

· выход из строя всех насосов сетевой группы; 

· прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); 

· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 18.1.

Таблица 18.1

	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций

по ликвидации аварий

	1
	2

	
	

	
	

	
	

	
	


Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:

1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения                      в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.3. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов                       в предоставлении коммунальных услуг.

2.4. Проинформировать собственника или пользователя помещения                                   в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки                            о планируемых сроках исполнения заявки.

2.5. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или администрации МО может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, представлен в таблице 18.2

Таблица 18.2

	Занимаемая должность
	Номер телефона

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Спецслужбы

	
	

	
	

	
	

	
	

	Сторонние потребители*

	
	

	
	


ГЛАВА 19. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
19.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработке схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.
19.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания                          и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

19.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов                   к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 20. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
78

