	
	

	
	Приложение
к схеме теплоснабжения

Сычевского муниципального округа
Смоленской области


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 2035 ГОДА

2025
ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


7ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


9РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


9а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


11б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


11в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


11г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Сычевскому муниципальному округу


12РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


12а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


12б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


13в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


17г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округах либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Сычевского муниципального округа


17д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


19РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


19а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


19б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


20РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


20а) описание сценариев развития теплоснабжения Сычевского муниципального округа


20б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Сычевского муниципального округа


21РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


21а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Сычевского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


21б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


21в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


21г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


21д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


21е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


22ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


22з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


22и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


22к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


23РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


23а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


23б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Сычевского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


23в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


23г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


23д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


24РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


24а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


24б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


25РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


25а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


29б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


29в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


29г) преобладающий в Сычевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Сычевском муниципальном округе


29д) приоритетное направление развития топливного баланса Сычевского муниципального округа


30РАЗДЕЛ 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


30а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения


32б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения


34в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения


36г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии


36д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства


36е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства


37РАЗДЕЛ 10 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»


37а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


37б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


39в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


39г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


39д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


39е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


40РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


40а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


40б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


40в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


43г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


43д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения Сычевского муниципального округа


44РАЗДЕЛ 12 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


45РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


47РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


48РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


48а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


48б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


48в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


48г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


48д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


49е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Сычевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


49ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


50РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


55РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (редакция, действующая с изменениями на 1 мая 2022 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями                            на 1 сентября 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012                          «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212                   «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 14 июля 2022 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция, действующая с 1 октября 2021 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений                  и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003                (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата                       в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией                    из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Сычевского муниципального округа Смоленской области.

Схема теплоснабжения Сычевского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии                        на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сычёвский муниципальный округ — административно-территориальная единица (округ) и муниципальное образование (муниципальный округ) на севере Смоленской области России.

Административный центр — город Сычёвка.

Территориально район граничит: на севере и западе с Тверской областью, на юге                 с Новодугинским, на востоке с Гагаринским районами Смоленской области. Площадь территории — 1804 км².

В Сычевский округ входят 132 населённых пункта, в том числе город и 131 сельский населённый пункт.

Самый северный район Смоленской области. Округ расположен в основном                           в пределах Сычёвской низменности. Самая северная точка в 5 километрах к северу                        от деревни Шашелово.56°04′08″ с. ш. 33°55′18″ в. Д.
Возле деревни Дудкино находится исток реки Днепр. Реки района: Вазуза, Гжать, Осуга, Касня, Лосьмина, Яблоня. Озёра: Гавриловское. В 1978—1981 в связи с наполнением Вазузского водохранилища Вазузской гидросистемы значительная часть района была затоплена.

Почвы в районе дерново-среднеподзолистые, в центральной части района — дерново-глеевые оподзоленные; глинистые и тяжелосуглинистые. Леса занимают 33,8 % территории.

Сельское хозяйство специализировалось ранее на молочно-мясном животноводстве, зерноводстве и льноводстве. Промышленность была представлена ранее электродным заводом (прекратил работу в 2014 году, но возобновил деятельность в 2021 году)                                  и леспромхозом (в настоящее время не существует), молокозаводом (не существует), льнозаводом (не существует). Наибольшее число рабочих мест для жителей Сычевского округа предоставляет в настоящее время Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением (г. Сычевка, ул. Карла Маркса,                 д. 71).
Характеристика процесса теплоснабжения
Существующая система теплоснабжения Сычевского муниципального округа Смоленской области включает в себя: 

1. Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
2. Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина;

3. Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ;
4. Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского.
Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция                                             и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников,                               не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий                          и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ                                          В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов                           и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода                      и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №505 «О внесении изменений                        в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория муниципального округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория муниципального округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения Сычевского муниципального округа является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях                          к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Сычевского муниципального округа является генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2035 г. принят по данным Администрации Сычевского муниципального округа.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения Сычевского муниципального округа в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства формируется                                  на основании Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием                                и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Прогноз развития застройки на период 2025 - 2035 годы принят по данным Администрации Сычевского муниципального округа.

Согласно полученной информации на прогнозируемый период действия Схемы теплоснабжения предполагаются объёмы жилищного строительства с подключением к существующим системам централизованного теплоснабжения.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Пушкина
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Сычевскому муниципальному округу
Информация о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости                       от месторасположения;

-
Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаусов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее                          15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Сычевского муниципального округа.
Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес расположения источника тепловой энергии
	Зона действия

	
	
	
	

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	г. Сычевка

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	г. Сычевка, ул.Пушкина
	г. Сычевка

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	г. Сычевка, ГДРСУ
	г. Сычевка

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	г. Сычевка, ул.Алексеевского
	г. Сычевка


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление              и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется                 при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные,                                и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по дальнейшей газификации Сычевского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Сычевского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.5.
Таблица 2.2
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1  г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 г. Сычевка, ул.Пушкина, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 
	5,418 

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 
	4,876 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 
	0,367 

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 
	0,01 

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 

	отопление, Гкал/ч
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 

	вентиляция, Гкал/ч
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 
	3,475 

	отопление, Гкал/ч
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 
	3,437 

	вентиляция, Гкал/ч
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 
	1,401 

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 
	2,296 


Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 г. Сычевка, ГДРСУ, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0
	 4,0

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 
	3,6 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016
	 0,016

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234
	 0,234

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	отопление, Гкал/ч
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	отопление, Гкал/ч
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062
	 2,062

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538
	 1,538

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6
	 1,6


Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 г. Сычевка, ул.Алексеевского, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 
	0,258 

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 
	0,232 

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011
	 0,0011

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025
	 0,0025

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	отопление, Гкал/ч
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	отопление, Гкал/ч
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177
	 0,177

	вентиляция, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055
	 0,055

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146
	 0,146


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более муниципальных округах либо в границах муниципального округа, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Сычевского муниципального округа
Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более муниципальных округах на территории Сычевского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

	[image: image1.png]





где

	[image: image2.png]aco,,




	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;

	[image: image3.png]



	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

	[image: image4.png]



	-
	норма доходности инвестированного капитала;

	[image: image5.png]



	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС);


РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки установлены на всех котельных кроме котельной                № 3 ( г. Сычевка, ул. Алексеевского). 
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка                 в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
а) описание сценариев развития теплоснабжения Сычевского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Сычевского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения                         с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Сычевского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализовано в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Сычевского муниципального округа
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Сычевского муниципального округа предлагается вариант 1. 

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Сычевского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Сычевского муниципального округа,                                         не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии                        с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа не предусматриваются.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих                          в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                               и котельных

На территории Сычевского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Сычевского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусматривается. 
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Сычевского муниципального округа                   в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                            не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Сычевского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости                              его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления                                       или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70ºС, параметры по давлению остаются неизменными.
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии                      не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.
Таблица 5.1
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	1,72
	1,72

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	5,418
	5,418

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ
	4
	4

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,258
	0,258


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны                                   с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Сычевского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям                          от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе                за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия по данному пункту на территории Сычевского муниципального округа не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,                               для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия                        у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – природный газ. Доля установленной мощности котельных, работающих                       на природном газе, составляет 100 %.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040
	2040

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834
	8375,834

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314
	4928,314

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085
	383,085

	Итого
	
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23
	15727,23


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5
	 153,5

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 
	159,43 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	356
	356
	356
	356
	356
	356
	356

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69
	1300,69

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62
	800,62

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Итого
	
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04
	2515,04


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс.м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	315
	315
	315
	315
	315
	315
	315

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 
	1118,028 

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 
	688,233 

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 
	49,628 


Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	Природный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	Природный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	Природный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	Природный
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Баланс теплоснабжения Сычевского муниципального округа на 2026 год представлен в таблице 8.7.
Таблица 8.7
Баланс теплоснабжения Сычевского муниципального округа на 2026 год
	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные  технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал 

	Котельная № 1 ул. Пушкина, Роддом
	6 675
	2 922
	9 597
	157
	9 754

	Котельная № 2 ГДРСУ
	3 716
	1 248
	4 964
	84
	5 048

	Котельная № 3 Школа № 2 
	373
	16
	389
	6
	395

	Котельная №1 ул. Б. Пролетарская, д. 34
	1 928
	658
	2 586
	58
	2 644

	ВСЕГО
	12 693
	4 844
	17 536
	305
	17 842


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается природный газ.
в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля                в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – природный газ. Доля установленной мощности котельных, работающих                                  на природном газе, составляет 100 %.
г) преобладающий в Сычевском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Сычевском муниципальном округе
Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – природный газ. Доля установленной мощности котельных, работающих                       на природном газе, составляет 100 %.

д) приоритетное направление развития топливного баланса Сычевского муниципального округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Текущие и перспективные объемы (масса) выбросов загрязняющих веществ                          в атмосферный воздух, размещенных на территории Сычевского муниципального округа представлены в таблице 9.1.
Таблица 9.1

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Выбросы загрязняющих веществ, т/год

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2036

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сычквка ул.Пушкина
	0304
	Азота оксид
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576
	0,20576

	
	0301
	Азота диоксид
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621
	1,26621

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Котельная №2, г. Сычевка  ГДРСУ
	0304
	Азота оксид
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107
	0,09107

	
	0301
	Азота диоксид
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042
	0,56042

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Котельная №3, г. Сычевка ул.Алексеевского
	0304
	Азота оксид
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436
	0,00436

	
	0301
	Азота диоксид
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683
	0,02683

	
	0337
	Углерода оксид
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


б) описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Текущие и перспективные значения средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.2.

Таблица 9.2
Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Средние за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2036

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сычевка ул.Пушкина
	0301
	Азота диоксид
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)
	0,04 (ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)

	Котельная №2, г. Сычевка ГДРСУ
	0301
	Азота диоксид
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)
	3,0(ПДК с. год)

	Котельная №3, г. Сычевка ул.Алексеевского
	0301
	Азота диоксид
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)
	0,04(ПДК с. год)

	
	0337
	Углерода оксид
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)
	3,0(ПДК с.год)


в) описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения
Текущие и перспективные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3
Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

	Источник тепловой энергии (мощности)
	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2035-2039

	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 г. Сычевка ул.Пушкина
	0301
	Азота диоксид
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	0337
	Углерода оксид
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7

	Котельная №2, г. Сычевка ГДРСУ
	0301
	Азота диоксид
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	0337
	Углерода оксид
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	Котельная №3, г. Сычевка ул.Алексеевского
	0301
	Азота диоксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	0337
	Углерода оксид
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


г) оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ                  в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

д) предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ                             на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты,                              и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий                  на окружающую среду от размещения отходов производства, отсутствуют.

е) предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства
Мероприятия по данному пункту не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 10 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 10.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Сычевский муниципальный округ

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Сычевский муниципальный округ

	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
На территории Сычевского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся                    на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты,                  их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции                 и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется                  в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев                           и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации                 от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Информация об утвержденной ЕТО на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Информация об утвержденной ЕТО на территории Сычевского муниципального округа отсутствует.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями                с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения                                    в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории Сычевского муниципального округа, в границах которого единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Сычевского муниципального округа приведен в таблице 11.1.
Таблица 11.1
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Сычевского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	1,72
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	10000
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	Концессия
	18
	н/д
	01
	н/д
	Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	5,418
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	02
	н/д
	

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	4
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	н/д
	

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	0,258
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	н/д
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения Сычевского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Сычевского муниципального округа представлен в таблице 11.2.

Таблица 11.2
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	ООО «Смоленская биоэнергетическая компания»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	н/д
	Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная №1,г. Сычевка, ул.Пушкина 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	02
	н/д
	

	3
	Котельная №2,г. Сычевка, ГДРСУ 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	03
	н/д
	

	4
	Котельная №3,г. Сычевка, ул.Алексеевского 
	ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
	
	04
	н/д
	


РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям                          от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Сычевском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется                                    от 4 источников тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 13 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

· выход из строя всех насосов сетевой группы; 

· прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); 

· порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия                          при ликвидации последствий аварийных ситуаций представлен в таблице 13.1.

Таблица 13.1

	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций

по ликвидации аварий

	1
	2

	
	

	
	

	
	

	
	


Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления:

1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить:

2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения                     в многоквартирном доме в аварийно-диспетчерскую службу в течение не более                   5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-диспетчерскую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-диспетчерскую службу либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.3. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов                     в предоставлении коммунальных услуг.

2.4. Проинформировать собственника или пользователя помещения                                    в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки                      о планируемых сроках исполнения заявки.

2.5. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации и ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации или администрации МО может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации МО с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов.

Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, представлен в таблице 13.2

Таблица 13.2

	Занимаемая должность
	Номер телефона

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Спецслужбы

	
	

	
	

	
	

	
	

	Сторонние потребители*

	
	

	
	


РАЗДЕЛ 14 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В соответствии пунктом  6  статьи  15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,                        не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней                    с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931                           «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».                        На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности                на эту вещь.

Бесхозяйные тепловые сети Сычевского муниципального округа представлены                    в таблице 14.1.

Таблица 14.1

	Наименование участка
	Диаметр, мм
	Протяженность, м

	от котельной №1, ул. Пушкина

	От ТК-5 до д. 40 ул.Крыленко, № 78  
	57
	33

	От присоединения до ТК-5,№ 79
	57
	40

	От ТК-5 до д.36 ул. Крыленко, № 80
	57
	8

	От Пр. до д.38 ул.Крыленко,№81
	57
	7,2


РАЗДЕЛ 15 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций)                  о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория Сычевского муниципального округа обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.
в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы                с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы                и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии                    на территории Сычевского муниципального округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих                 в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы            и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии                          на территории Сычевского муниципального округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Сычевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения                   в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения Сычевского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой                  с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя                 к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах Сычевского муниципального округа); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической                         и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных                 за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.4 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Сычевского муниципального округа.

Таблица 16.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 г. Сычевка, ул. Большая Пролетарская, д.34
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160
	160
	160
	160
	160
	160

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 г. Сычевка, ул. Пушкина
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 
	157,85 

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 г. Сычевка, ГДРСУ
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 
	165,23 

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3 г. Сычевка, ул. Алексеевского
	№ п/п
	Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02
	153,02

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный                        на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

16

